Паспорт схемы теплоснабжения…………………………………………….…………………5

Общие положения…………..……………………………………………….…….…………………5

Характеристика объекта……………………………………………………………………………6

Социально-экономическая характеристика………………………………………………6

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

(мощность)  и теплоноситель в установленных границах территории.………7

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности

источников тепловой энергии и тепловой

нагрузки потребителей……………………………………..…………………………………….10

Раздел 3. Перспективные топливные балансы ………………………………………18

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции

и техническому перевооружению источников тепловой энергии……………..18

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей………………………………………………………………...22

Раздел 6. Перспективные топливные балансы………………………………………..23

Раздел 7.  Инвестиции в новое строительство, реконструкцию

и техническое перевооружение……………………………………………………………….23

Раздел 8. Теплоснабжающая организация………………………………………….….24

Раздел 9.  Решения о распределении тепловой нагрузки между    источниками                       тепловой энергии……………………………………………………………….24

Раздел 10. Решения по бесхозным тепловым сетям…………………………….….24

Заключение………………………………………………………………………………………….25

Приложение 1.  Тепловизионное обследование котельной

Приложение 2. Графическая часть Схемы теплоснабжения

Паспорт Схемы теплоснабжения

|  | Наименование Схемы теплоснабжения | Схема теплоснабжения сельского поселения Медведево, Ржевского района, Тверской области |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для разработки Схемы | Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от7.10.2014 г., 18, 23.03.2016 г., 3.04.2018 г., 16.03.2019 г.) Федеральный закон № 279-ФЗ от 29.07. 2017 г. «О внесении изменений в федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения» |
|  | Заказчик | Администрация города Ржев, Тверской области |
|  | Цели схемы теплоснабжения | Удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, с учетом особенностей правового регулирования, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении» для ценовых зон теплоснабжения. |
|  | Сроки действия схемы теплоснабжения 2021-2024 г. | Период действия схемы теплоснабжения до следующего срока актуализации 2021-2024 годы |

|  | Общие положения |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения сельского поселения «Медведево», Ржевского района, Тверской области – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения;

- обеспечение жителей  сельского поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни в перспективе соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения с/п Медведево, Ржевского района, Тверской области (далее - Схема) являются:

- Федеральный закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 (ред. от 08.12.2020г.) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021г.)

- Федеральный закон № 279-ФЗ от 29 июля 2017 года «О внесении изменений в федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты российской федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения»

В соответствии со ст. 23.13. «Особенности организации развития систем теплоснабжения поселений, городских округов и разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения» актуализация схем теплоснабжения осуществляется не реже одного раза в год, а по истечении двухлетнего периода не реже одного раза в три года.

Актуализация схем теплоснабжения выполнена на период до 2024 года.

К отношениям по организации и осуществлению органом местного самоуправления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12 марта 2013 года «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

- Постановление Правительства РФ № 1075  от 22.10.2010 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»

- Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»

- Постановление Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года № 762  «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018 – 2023 годы».

- Постановление от 28.09.2020г. № 23 «Об утверждении прогноза социально-
экономического развития муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на среднесрочный период 2021 год и на период до 2023 года».

- Постановление Администрации муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области № 26 от 12.10.2018г. «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области»

Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия Администрации Ржевского района Тверской области, теплоснабжающих и теплосетевых организаций МУП «ЖКХ-Сервис», ООО «Регионэнергоресурс-Тверь» при создании и функционировании системы мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей, оборудования котельных (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют ресурсоснабжающие организации, ЕДДС, Администрация Ржевского района.

Установлению тарифа на тепловую энергию и ГВС ежегодно устанавливается Главным управлением «Региональная энергетическая  комиссия» Тверской области, с размещением на сайте ГУ «РЭК» Тверской области в разделе «Деятельность ГУ РЭК Тверской области», «Направление деятельности», «Теплоснабжение».

|  | Характеристика с/п «Медведево» Ржевского района Тверской области |
| --- | --- |

Сельское поселение «Медведево» – муниципальное образование в составе Ржевского района Тверской области.

На территории поселения находится 38 населённых пунктов. Центр поселения – деревня Медведево. Образовано в 2005 году, включило в себя территории Пятницкого, Медведевского, Курьяновского и Осугского сельских округов.
            Общая площадь: 404,9 км².
            Находится в южной части Ржевского района Тверской области.
            Граничит:
            на севере – с СП Есинка  Ржевского района Тверской области;
            на востоке – с Зубцовским районом Тверской области, Зубцовское СП и Вазузское СП;
            на юге – со Смоленской областью, Сычёвский район;
            на западе – с Оленинским районом Тверской области, Гришинское СП;
            на северо-западе – с СП Чертолино Ржевского района Тверской области.

Климат умеренно-континентальный, благоприятный для развития сельского хозяйства.  Средняя многолетняя температура января –10 C с абсолютным минимумом  –34 С,  снежный покров довольно устойчив. Средняя многолетняя температура июля +18,5 С с абсолютным максимумом +36 С. Осадков за лето выпадает много, баланс влажности положительный. Господствующие ветры – южные и юго-западные, со средней скоростью 3-4 м/с.

Градусосутки отопительного периода и продолжительность отопительного периода – 5123/218 для школьных, жилых и общественных зданий, 5782/241 – для дошкольных учреждений.

Рис.1. с/п «Медведево» на карте -схеме

Рис.2. Схема с/п «Медведево»

|  | Социально-экономическая характеристика |
| --- | --- |

Демографические показатели

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения в общем по России, а также в значительной мере зависит от направленности и объемов миграционного движения населения, сложившихся в сельском поселении «Медведево» и в Ржевском районе в целом.

Численность населения муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области на 1 января 2019 года составила 1318 человек, на начало 2020 года численность составила 1246 человек.

Анализируя раздел «Демография» можно проследить ежегодное сокращение среднегодовой численности постоянного населения муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области. Такая тенденция связана в основном за счет естественной убыли жителей сельского поселения «Медведево» (смертность превышает рождаемость). Так, например, естественная убыль в 2018 году составила 25 человек, в 2019 году – 72 человека. Также на сокращение среднегодовой численности постоянного населения влияет миграционный отток.

Миграция населения сельского поселения «Медведево» Ржевского района в 2018 году следующая: количество прибывшего населения 24 человек, число выбывших- 79 человек. В 2019 году тенденция миграционного оттока сохраняется: количество прибывшего населения 46 человек, число выбывших- 118 человек.

Численность населения в сельском поселении «Медведево» снижается за счет миграции, данное обстоятельство обусловлено миграцией трудового населения из сельского поселения в районный центр и в областной, поэтому количество населения в трудоспособном возрасте будет ежегодно сокращаться.

В сельском поселении «Медведево» прогнозируется рост численности населения в возрасте моложе и старше трудоспособного. За счет роста рождаемости в предыдущие годы будет стабильным численность детей дошкольного возраста. Вследствие роста численности населения в пенсионном возрасте потребуются дополнительные финансовые расходы государства на выполнение социальных обязательств по пенсионному и социальному обеспечению, так и на увеличение расходов, связанных с оказанием качественной медицинской помощи.

Развитие социальной сферы

Социальная сфера – это совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни людей ,их благосостояние и потребление. К социальной сфере относится ,прежде всего, сфера услуг, образования, культура, здравоохранение. В сельском поселении «Медведево» в 2020 учебном году функционировали 1 муниципальная общеобразовательная неполно средняя школа с численностью обучающихся 32 человек и 2 дошкольные группы с общим количеством воспитанников-19 человек. В 2021 и плановых периодах прослеживается тенденция увеличения количества детей в данных учреждениях.

В очередном финансовом году увеличение дошкольных образовательных учреждениями и общеобразовательных учреждений не предвидится.

| Раздел 1 | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории с/п Медведево |
| --- | --- |

  - Существующее состояние

Централизованное теплоснабжение в с/п «Медведево» имеется только в п. Осуга. Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории п. «Осуга», с/п «Медведево» Ржевского района осуществляется по централизованной системе, состоящей из котельной и тепловых сетей. Централизованная система теплоснабжения осуществляется муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ-сервис». Часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей в с/п «Медведево» оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твёрдом топливе.  Теплоснабжение жилых и общественных строений населённых пунктов в составе сельского поселения осуществляется индивидуальными теплоисточниками.

Потребители тепловой энергии

| Потребители тепла | Параметры |
| --- | --- |
|  | Расчётная температура воздуха в помещении, °С | Удельная тепловая характеристика, qо, Вт/(м3.оС) | Max. расчётная тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Всего расчётное теплопотребление в год, Гкал |
| Жилой сектор |
| п. Осуга, д 8 | 20 | 0.35 | 0.05 | 140 |
| п. Осуга, д. 9 | 20 | 0.38 | 0.06 | 150 |

Потребление ГВС

| Показатель | Параметры |
| --- | --- |
|  | Макс. часовая нагрузка на ГВС, (Гкал/час) | Всего Гкал на ГВС в год |
| ГВС | 0,02 | 60 |

  - Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и

прироста потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

    - Общая характеристика котельной п. Осуга

Водогрейная котельная п. Осуга находится в муниципальной собственности. Котельная предназначена для теплообеспечения объектов коммунальной инфраструктуры посёлка.

Помещение котельной представляет собой прямоугольное здание с разделением по видам теплопотребления. Помещения предназначены для размещения основного и вспомогательного оборудования котельной. В основном помещении строения размещаются котельное оборудование, насосные группы. Эксплуатация объекта обследования осуществляется оперативным персоналом.

Внешний вид котельной

    - Технологические характеристики котельной п. Осуга

Проектирование и строительство котельной п. Осуга  рассчитывалось по принципу под нагрузку, таким образом установленная производительность котлоагрегатов  рассчитывалась с перспективным увеличением потребления тепловой энергии.

| Установленная мощность (проектируемая) | 1,6 Гкал/ч |
| --- | --- |
| Подключенная нагрузка (существующая) | 1,1 Гкал/ч |

Характеристики установленного теплового оборудования котельной

Котлы водогрейные

| Стац. № | Марка котла | Год ввода эксплуатацию | Производительность МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВР 0,25 Д | 2011 | 0,25 |
| 2 | КВ | 1986 | 0,4 |

Для выработки тепловой энергии используется водогрейный котёл КВР 0,25 Д, 2011 года выпуска. Котлоагрегаты работают с принудительной циркуляцией воды при рабочем давлении до 0,6 МПа и температурой нагрева воды до 95°С.  Вид используемого топлива – уголь.

Внешний вид котлоагрегата КВР 0,25 д

Внешний вид котлоагрегата КВ

Насосная группа котельной

Объекты теплопотребления котельной

Объектами теплопотребления котельной п. Осуга являются объекты коммунальной инфраструктуры. Расчёты за потребление тепловой энергии осуществляются на основании ежегодных тарифов, устанавливаемых РЭК Тверской области.

Потребление энергоресурсов котельной

Котельная  является потребителем следующих видов энергетических ресурсов, необходимых для производства (выработки) и передачи тепловой энергии в виде горячей воды потребителям:

- топливо для производства тепловой энергии (уголь, дрова в поленьях);

- электрическая энергия;

- холодная вода.

Приходная часть энергобаланса котельной образована тремя видами энергоресурсов: в качестве топлива – Твердое топливо (ТТ), электроэнергией (ЭЭ) и хозяйственно-питьевой водой (ХПВ).

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова, т | 0,68 | 2,00 |

Топливообеспечение

Основным топливом котельной является уголь, резервное топливо – дрова в поленьях.

Электрообеспечение

Электрообеспечение осуществляется централизованно от электросетей ОАО «Тверская энергосбытовая компания».  Электрическая мощность потребления котельной на собственные нужды – 11,5 кВт.

Обеспечение водой

Обеспечение водой котельной осуществляется хозяйственно-питьевой водой. Водопроводная вода подаётся под давлением. Вода расходуется на  технологические нужды (подпитка тепловой сети). Учёт потребляемой воды осуществляется расчётным способом.

Заключение о состоянии котельной

Общее состояние основного и вспомогательного оборудования – удовлетворительное. Тем не менее, имеются следующие недостатки:

- Учёт отпущенной тепловой энергии потребителю осуществляется расчётным способом, точный отпуск тепла потребителю определить расчётным способом не представляется возможным.

- Отсутствие приборов учёта тепловой энергии у поставщика и части потребителей затрудняют определение потерь тепловой энергии при передаче и сравнение удельных показателей теплопотерь при передаче тепловой энергии с нормативными.

- Требуется восстановление теплоизоляции трубопровода. Подтапливание в местах прохождения трубопровода не отмечено.

| Раздел 2 | Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
| --- | --- |

2.1.Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Существующая централизованная схема теплоснабжения п. Осуга является оптимальной с точки зрения условий и надёжности теплоснабжения. Тем не менее, с точки зрения технологической эффективности работы водогрейной котельной требуется оптимизация установленной мощности. При модернизации основного оборудования (реконструкции котельной), выбор оборудования должен быть произведен в соответствии с теплопотреблением и присоединённой нагрузкой  с учетом перспективного плана развития посёлка.

Тепловые сети

На балансе МУП «ЖКХ-сервис»  состоит разводящая тепловая сеть. Тепловые магистрали закольцованы. Тепло подается по тепловыводам.  Тепловые сети двухтрубные, симметричные, надземной прокладки. Общая протяженность тепловых сетей теплоснабжения п. Осуга в однотрубном исчислении составляет  312 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из пенополистерола. Сети работают в течение отопительного периода, по температурному отопительному графику.

Протяженность теплосетей по диаметрам (Ǿ)

| Ǿ 89 | 70 м х 2 |
| --- | --- |
| Ǿ 76 | 71 м х 2 |
| Ǿ 57 | 15 м х 2 |

2.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.

| Потребителя тепла | Существующая | Перспективная |
| --- | --- | --- |
|  | Max. расчётная тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Всего в год, Гкал | Max. расчётная тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Всего в год, Гкал |
| п. Осуга, д 8 | 0.05 | 140 | 0.05 | 140 |
| п. Осуга, д. 9 | 0.06 | 150 | 0.06 | 150 |

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельной)

| Наименование котельной | Теплопроизводительность (при КПД 0,6) | Перспективная мощность |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Осуга | 1,1 Гкал/ч | 1,3 Гкал/ч |

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Учитывая, что в соответствии с планами развития муниципального образования «Ржевский район» Тверской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения п. Осуга, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид.

| Наименование котельной | Теплопроизводительность (при КПД 0,6) | Перспективная мощность |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Осуга | 1,1 Гкал/ч | 1,3 Гкал/ч |

| Раздел 3 | Перспективные балансы теплоносителя |
| --- | --- |

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наимено-вание котельной | Потребление теплоносителя | Затраты теплоносителя на собственные нужды | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь в тепловых сетях | Итого потребление теплоносителя с учётом потерь | Максимальная производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Осуга | 21,2 м3/ч | - | 1,8 м3/ч | 23,0 м3/ч | 65 м3/ч |

| Раздел 4 | Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| --- | --- |

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с планами развития муниципального образования «Ржевский район» Тверской области меры по переоборудованию котельной п. Осуга в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

Тем не менее, данная возможность существует, учитывая, что комбинированное производство электрической и тепловой энергии имеет ряд преимуществ. Это не только повышение надёжности и качества снабжения электрической и тепловой энергией, снижение ликвидация транспортных потерь, но и значительное снижение стоимости потребляемой  тепловой и электрической энергии.

| Раздел 5 | Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |
| --- | --- |

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) не предусмотрено в связи с отсутствием дефицита располагаемой тепловой мощности.

Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку. Новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. Изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено планом поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных. Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения. Изменение схемы теплоснабжения не предусмотрено планом поселения,  поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. В то же время выявлены следующие замечания относительно работы котельной и существующей схемы теплоснабжения посёлка.

3.2.Рекомендуемые  организационные и  малозатратные мероприятия

- Организация контроля, учёта и мониторинга работы котельной.

В журнале учёта отпуска тепловой энергии фиксировать случаи отклонения от установленного температурного графика подачи теплоэнергии.

В журнале учёта отпуска тепловой энергии фиксировать случаи возникновения аварийных ситуаций в работе котлов и в сети.

Ежеквартально проводить анализ накопленных сведений с целью определения причин технологических нарушений с составлением протоколов.

- Провести анализ и оптимизацию установленной мощности. При модернизации основного оборудования (реконструкции котельной), выбор оборудования должен быть произведён в соответствии с теплопотреблением, с учётом перспективного плана развития посёлка.

- С целью внедрения энергосберегающих технологий, направленных на снижение

потребления энергетических ресурсов при производстве теплоэнергии разработать программу  децентрализации системы теплоснабжения поселка. При принятии проектных решений учесть современные достижения в области производства теплогенерирующих установок. Провести расчёт экономической целесообразности осуществления предлагаемого проекта.  Сделать оценку затрат и результатов, установить эффективность использования технологии, срока окупаемости   вложений.

Рекомендуемые технико-технологические мероприятия

- В целях повышения КПД и теплопроизводительности котлов рекомендуется:

- осуществить химическую промывку котлов, Для котлов мощностью 1000 кВт:
при толщине отложений 1,0 мм - потери эффективности сжигания топлива составляют 10%  от величины потребления топлива;

- заменить запорно-регулирующую арматуру котлов;

- диапазон регулирования режима котлов должен составлять 40-100 % от номинальной производительности;

- разряжение за котлом не должно превышать 100 Па.

- В системе отопления автоматизировать регулирование температуры теплоносителя на подаче, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Установка регулятора позволит снизить теплопотребление на 25%. Регулятор  предусматривает введение  требуемого температурного графика.

3.3. Предложения по мероприятиям

| № п/п | Мероприятия, планируемые работы на 2022-2023 гг. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизирование регулирования температуры теплоносителя на подаче в систему отопления зависимости от t н.в. согласно температурному графику. | Обеспечение установленной мощности, а также снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |
| 2 | Химическая промывка котлов |  |
| 3 | Установка прибора учёта отпускаемой тепловой энергии |  |

5.1.Разработка финансово-экономической модели и технико-экономического обоснования (ТЭО) для получения долгосрочного тарифного регулирования в рамках проектов концессионных соглашений.

Реконструкция системы теплоснабжения в зоне действия котельных, находящихся на балансе МУП «ЖКХ-Сервис».

С 01 января 2017 г. вступил в силу ряд изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федерального закона №115-ФЗ), в том числе установлено обязательство субъекта Российской Федерации выступать третьей стороной в концессионных соглашениях в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем (далее – концессионных соглашений).

В данной связи одним из механизмов решения проблемы реконструкция системы теплоснабжения в зоне действия котельных, находящихся на балансе МУП «ЖКХ-Сервис» является Разработка финансово-экономической модели и технико-экономического обоснования (ТЭО) для получения долгосрочного тарифного регулирования в рамках проектов концессионных соглашений.

При этом, в ходе подготовки проектов концессионных соглашений как со стороны органов власти, так и со стороны частных инвесторов возникают сложности, препятствующие своевременной подготовке необходимой документации для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ.

При условии истечения сроков договоров аренды по объектам коммунальной инфраструктуры отсутствие заключенного концессионного соглашения может привести к срыву деятельности ресурсоснабжающих организаций.

Цель работ:

Обеспечение заключения концессионных соглашений:

- Реконструкция системы теплоснабжения в зоне действия МУП «ЖКХ-Сервис»

Задачи работ:

Для органов власти:

- консультирования по вопросам концессионного законодательства, в т.ч. проведение информационного семинара-практикума;

- подготовка нормативно-правовых актов органов местного самоуправления для заключения концессионного соглашения по объектам коммунальной инфраструктуры;

- составление «дорожных карт» по заключению концессионных соглашений по объектам коммунальной инфраструктуры (при необходимости);

- составление «дорожных карт» (подготовка нормативно-правовых актов) по вопросам взаимодействия органов власти при подготовке концессионных соглашений по объектам коммунальной инфраструктуры;

- консультирование по вопросам организации совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения по объектам коммунальной инфраструктуры;

- разработка проекта конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения по объектам коммунальной инфраструктуры.

Для существующих ресурсоснабжающих организаций (потенциальных концессионеров):

- подготовка технико-экономического обоснования для дальнейшего получения долгосрочных параметров тарифного регулирования (далее – ДПР) от органа исполнительной власти в сфере тарифного регулирования субъекта Российской Федерации (заявление для получения ДПР направляется от имени органа местного самоуправления);

- разработка инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации на основе заключенного концессионного соглашения;

Содержание работ:

1. Подготовка и проведение семинара-практикума для заинтересованных представителей органов власти и ресурсоснабжающих организаций по вопросам актуального концессионного законодательства РФ;

2. Подготовка нормативно-правовых актов органов местного самоуправления для заключения концессионного соглашения по объектам коммунальной инфраструктуры;

3. Разработка финансово-экономической модели концессионных соглашений:

3.1. Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) для получения долгосрочных параметров тарифного регулирования (ДПР) от органа исполнительной власти в сфере тарифного регулирования субъекта Российской Федерации в рамках проектов  концессионных соглашений. Подготовка заявление для получения  ДПР направляется от имени органа местного самоуправления)

3.2. Состав Технико-экономического обоснования (ТЭО)

-   характеристика существующей системы теплоснабжения поселения;

-   юридический статус объекта инвестиции;

- основные технические решения мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения населенного пункта;

-  укрупненный план-график реализации мероприятий;

- обоснование основных показателей инвестиционных мероприятий, а также долгосрочных параметров регулирования, включаемых в конкурсную документацию по реконструкции системы теплоснабжения поселения по концессионному соглашению;

- основные выводы.

4. Расчет  параметров тарифного регулирования.

5. Согласование ДПР с тарифным органом.

6. Подготовка концессионного соглашения.

5.2 Предложение по использованию «Альтернативной котельной»

Вместе с тем общее движение оптимизации рынка теплоэнергии развивается в сторону применения метода «Альтернативной котельной».

Поправки в Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и иные нормативные правовые акты от от 19 июля 2017 года предусматривают постепенный переход от прямого регулирования тарифов на отопление на новый принцип ценообразования на основе утверждаемой предельной цены замещающего источника («альтернативной котельной»). За основу берется стоимость строительства нового источника тепла, подключения к нему и дальнейшего его обслуживания - и с учетом этих затрат утверждается предельный уровень платы за тепло для всех его поставщиков в городе.

Справочно:

Закон об «альтернативной котельной» призван стимулировать привлечение инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры, изменить систему регулирования в области тарифообразования. «Альтернативная котельная» предполагает переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя на долгосрочный период.

Предельный уровень договорной цены определяется на уровне тарифа для потребителя, который бы включал в себя расходы на строительство и эксплуатацию альтернативной котельной, не входящей в централизованную систему теплоснабжения.

Переход на целевую модель рынка тепла позволит удвоить инвестиции в теплоснабжение путем перехода от полного государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения к договорным ценам, ограниченным для потребителей предельным уровнем.

Ценовые зоны теплоснабжения

Принцип «альтернативной котельной» будет действовать на территории ценовых зон теплоснабжения. Муниципальное образование может быть отнесено к ценовой зоне теплоснабжения в случае, если для него утверждена схема теплоснабжения и 50 % и более тепловой мощности составляют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Решение об отнесении муниципального образования к ценовой зоне будет приниматься Правительством РФ на основе совместного обращения местной администрации и единой теплоснабжающей организации («ЕТО») и согласия высшего исполнительного органа власти субъекта РФ.

Распоряжение Правительства РФ № 1523-р от 09.06.2020г. 
«Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года». В комплексе ключевых мер, обеспечивающих решение задач теплоснабжения, приоритетным является применение модели отношений в сфере теплоснабжения с ценообразованием на основе принципа «альтернативной котельной».

| Раздел 6 | Перспективные топливные балансы |
| --- | --- |

Существующие и перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии (котельной п. Осуга) по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующий и перспективный топливные балансы

| Наименование котельной | Существующий баланс основного топлива | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход, т | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, т |  |  |
| Котельная п. Осуга | 150 | 120 | Дрова в поленьях | Не предусмотрен |

| Раздел 7 | Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| --- | --- |

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2024 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры муниципального образования «Ржевский район» Тверской области.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2022-2024 гг.

Предложения по величине необходимых инвестиций

| № п/п | Планируемые работы | 2022 г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость работ (тыс. руб.) | Стоимость работ (тыс. руб.) | Стоимость работ (тыс. руб.) |
| 1 | Автоматизирование регулирования температуры теплоносителя на подаче в систему отопления зависимости от t н.в. согласно температурному графику. | - | 54,0 | - |
| 2 | Химическая промывка котлов | 70,0 | - | - |
| 3 | Установка прибора учёта отпускаемой тепловой энергии | - | - | 1 200,00 |
| 4 | Замена дымовой трубы |  |  | 500,00 |
|  | Всего по годам | 70,0 | 54,0 | 1 700,00 |
|  | Всего 2022-2024гг. | 1 824,0 |

| Раздел 8 | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- |

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории с/п Медведево осуществляется по смешанной схеме. Многоквартирный жилой фонд п. Осуга,  общественные здания, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка - печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселке является муниципальное унитарное предприятие  «ЖКХ-сервис».

| Раздел 9 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |
| --- | --- |

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

Решение о загрузке источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Полученная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Осуга | 1,6 Гкал/ч | 1,1 Гкал/ч |

| Раздел 10 | Решения по бесхозным тепловым сетям |
| --- | --- |

На территории с/п Медведево бесхозяйных тепловых сетей нет.

|  | Заключение |
| --- | --- |

Уровень централизованного теплоснабжения и ГВС п. Осуга в составе с/п Медведево достаточно высок.

Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Поэтому крупные котельные оказываются неконкурентоспособными по сравнению с источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или автономными источниками.

В то же время сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о преимуществах централизованных котельных. При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

- крупные тепловые источники могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива;

- малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива, что уменьшает надежность теплоснабжения.

Развитие системы теплоснабжения п. Осуга с/п «Медведево» до 2024 года предлагается базировать на преимущественном использовании существующей котельной посёлка муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ-сервис».

Разработанная схема теплоснабжения должна ежегодно актуализироваться и один раз в три года корректироваться.

| Приложение 1 | Тепловизионное обследование котельной в п. Итомля |
| --- | --- |

| Температурные значения термограммы |
| --- |
| Дата съёмки | 25.02.2021 | Примечание |
| Температура наружного воздуха, t(°C) | -8,0 | Температурный фон ограждающей поверхности неравномерный. Теплопотери в допустимых пределах. |
| Минимальная температура ограждающей поверхности (стены) t(°C) | +4,5 |  |
| Максимальная температура ограждающей поверхности (Стена), t(°C) | +7,0 |  |

| Температурные значения термограммы |
| --- |
| Дата съёмки | 25.02.2021 | Примечание |
| Температура наружного воздуха, t(°C) | -8,0 | Температурный фон ограждающей поверхности равномерный. Теплопотери в допустимых пределах. |
| Минимальная температура ограждающей поверхности (стены), t(°C) | +4,0 |  |
| Максимальная температура ограждающей поверхности (стены) t(°C) | +6,5 |  |
| Максимальная температура ограждающей поверхности ( оконного проема ), t(°C) | -8,0 |  |

| Температурные значения термограммы |
| --- |
| Дата съёмки | 25.02.2021 | Примечание |
| Температура наружного воздуха, t(°C) | -8,0 | Наблюдаются значительные теплопотери через проем входной группы. Рекомендуется замена дверной группы. |
| Минимальная температура ограждающей поверхности (стены), t(°C) | +4,0 |  |
| Максимальная температура ограждающей поверхности (стены) t(°C) | +7,0 |  |
| Максимальная температура ограждающей поверхности (входной группы ), t(°C) | +25,0 |  |

| Температурные значения термограммы |
| --- |
| Дата съёмки | 25.02.2021 | Примечание |
| Температура наружного воздуха, t(°C) | -8,0 | Температурный фон ограждающей поверхности равномерный. Теплопотери в допустимых пределах. |
| Минимальная температура ограждающей поверхности (стены), t(°C) | 0,0 |  |
| Максимальная температура ограждающей поверхности (стены) t(°C) | +4,5 |  |

| Температурные значения термограммы |
| --- |
| Дата съёмки | 25.02.2021 | Примечание |
| Температура наружного воздуха, t(°C) | -8,0 | Наблюдаются значительные теплопотери по периметру дверного проема. Рекомендуется замена дверного проема. |
| Минимальная температура ограждающей поверхности (стены), t(°C) | -8,0 |  |
| Максимальная температура ограждающей поверхности (стены) t(°C) | +8,5 |  |
| Максимальная температура ограждающей поверхности (Дверного проема ), t(°C) | +5,0 |  |

| Температурные значения термограммы |
| --- |
| Дата съёмки | 25.02.2021 | Примечание |
| Температура наружного воздуха, t(°C) | -8,0 | Наблюдается значительные теплопотери по периметру дверной группы. Рекомендуется замена дверной группы. |
| Минимальная температура ограждающей поверхности (входная группа), t(°C) | -8,0 |  |
| Максимальная температура ограждающей поверхности (входная группа), t(°C) | +5,0 |  |

| Температурные значения термограммы |
| --- |
| Дата съёмки | 25.02.2021 | Примечание |
| Температура наружного воздуха, t(°C) | -8,0 | Наблюдается значительные теплопотери по периметру оконного проема. Рекомендуется замена оконного проема. |
| Минимальная температура ограждающей поверхности (стены), t(°C) | +2,5 |  |
| Максимальная температура ограждающей поверхности (стены) t(°C) | +5,0 |  |
| Максимальная температура ограждающей поверхности ( Оконного проема ), t(°C) | -6,5 |  |

| Температурные значения термограммы |
| --- |
| Дата съёмки | 25.02.2021 | Примечание |
| Температура наружного воздуха, t(°C) | -10,0 | Наблюдается значительные теплопотери по нижнему краю оконного проема. Рекомендуется замена оконного проема. |
| Минимальная температура ограждающей поверхности (стены), t(°C) | 0,0 |  |
| Максимальная температура ограждающей поверхности (стены) t(°C) | +10,5 |  |
| Минимальная температура ограждающей поверхности (Оконного проема), t(°C) | -1,5 |  |

| Температурные значения термограммы |
| --- |
| Дата съёмки | 25.02.2021 | Примечание |
| Температура наружного воздуха, t(°C) | -10,0 | Наблюдаются незначительные потери в местах угловых примыканий стен к потолочным перекрытиям, Рекомендуется дополнительное утепление. |
| Минимальная температура ограждающей поверхности (стены), t(°C) | -3,5 |  |
| Максимальная температура ограждающей поверхности (стены) t(°C) | +5,0 |  |
| Минимальная температура ограждающей поверхности (потолочные перекрытия), t(°C) | -3,0 |  |

| Температурные значения термограммы |
| --- |
| Дата съёмки | 25.02.2021 | Примечание |
| Температура наружного воздуха, t(°C) | -10,0 | Наблюдаются заметные теплопотери через значительную часть потолочных перекрытий, Рекомендуется утепление крыши |
| Минимальная температура ограждающей поверхности (потолочные перекрытия), t(°C) | +5,5 |  |
| Максимальная температура ограждающей поверхности (потолочные перекрытия) t(°C) | +1,5 |  |
| Максимальная температура ограждающей поверхности (Стена ), t(°C) |  |  |

| Температурные значения термограммы |
| --- |
| Дата съёмки | 25.02.2021 | Примечание |
| Температура наружного воздуха, t(°C) | -10,0 | Оконный проем комнаты отдыха, теплопотери в допустимых пределах. |
| Минимальная температура ограждающей поверхности (Оконного проема), t(°C) | +6,5 |  |
| Максимальная температура ограждающей поверхности (Оконного проема), t(°C) | +12,0 |  |

| Температурные значения термограммы |
| --- |
| Дата съёмки | 25.02.2021 | Примечание |
| Температура наружного воздуха, t(°C) | -10,0 | Температура поверхности отопительного регистра равномерная, свидетельствует об отсутствии засоров и воздушных пробок. |
| Минимальная температура ограждающей поверхности (стены), t(°C) | +10,0 |  |
| Максимальная температура ограждающей поверхности (стены) t(°C) | +25,5 |  |
| Максимальная температура ограждающей поверхности (отопительного регистра), t(°C) | +51,5 |  |

# Text boxes

2021 год

Схема теплоснабжения

сельского поселения «Медведево»

Ржевского района

Тверской области

ООО «БцХ-Энерго»

СОДЕРЖАНИЕ

Обзорная карта Ржевского района

Масштаб: 1:2500000

Обзорная карта сельского поселения «Медведево» Ржевского района

Масштаб 1:50 000