Сельское поселение «Медведево» расположено в южной части Ржевского района и граничит:

на севере – с с/п Есинка на востоке – с Зубцовским районом, Зубцовское с/п и Вазузское с/п на юге – со Смоленской областью, Сычёвский район на западе – с Оленинским районом, Гришинское с/п на северо-западе – с с/п Чертолино.

| Содержание | Стр. |
| --- | --- |
| I. | Общие положения. | 5. |
| 1.1. | Краткая характеристика сельского поселения «Медведево» Ржевского района Тверской области | 8. |
| 1.2. | Развитие экономической и социальной инфраструктуры Поселения | 9. |
| II. | Раздел. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Поселения | 10. |
| 2.1. | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Потребители по каждому населенному пункту в составе Поселения | 10. |
| 2.2. | Количественные сведения водообеспечения населённых пунктов Поселения | 14. |
| 2.3. | Характеристика систем водоснабжения Данные по потребителям Поселения Источники водоснабжения по каждому населённому пункту в составе Поселения Система водоснабжения по каждому населённому пункту в составе Поселения Объёмы потребления холодной воды по каждому населённому пункту в составе Поселения Объёмы финансирования работ по каждому населённому пункту в составе Поселения | 15. |
| 2.4. | Описание функционирования системы водоснабжения и водоотведения | 31. |
| III. | Баланс водоснабжения Поселения | 32. |
| IV. | Направления развития централизованных систем водоснабжения | 32. |
| V. | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 33. |
| 5.1. | Водоёмы, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы на территории Поселения | 33. |
| 5.2. | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения Поселения | 35. |
| VI. | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 36. |
| VII. | Приложения Расчётные таблицы Альбом графических схем существующего размещения объектов централизованных систем водоснабжения | 39. |

I.   Общие положения

Схема водоснабжения сельского поселения «Медведево» (далее – Поселение), Ржевского района, Тверской области – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, а также учёта ее развития.

Основанием для разработки схемы являются:

### Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013г. № 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2013-2015гг.

- Программа поддержки местных инициатив (ППМИ). Постановление Правительства Тверской области от 29 января 2013г. № 25-пп «Об отдельных вопросах реализации программ по поддержке местных инициатив в Тверской области».

- Долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в МО «Ржевский район» Тверской области на 2012-2015гг.».

- Программа «Развитие индустриальных площадок на территории муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2010-2013гг.».

- Программа развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства МО «Ржевский район» Тверской области на 2010-2013гг.

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, с учётом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Основные понятия и определения:

Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

Водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Скважина – горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой много меньше ее глубины.

Водозабор  – инженерное сооружение для добычи подземных вод. Водозабор может состоять из одной или нескольких скважин.

Очистные сооружения – совокупность инженерных сооружений в системах водоснабжения и канализации, в которых природные и сточные воды очищаются от содержащихся в них загрязнений.

Централизованные групповые водозаборы, или централизованные системы коммунального водоснабжения – система питьевого водоснабжения, открытая для общего пользования, включающая комплекс водозаборных сооружений и устройств, которые работают одновременно и взаимодействуют в процессе работы или взаимодействуют при определенном режиме эксплуатации.

Одиночные водозаборы –   одиночные скважины и группы скважин, находящихся вне пределов радиуса влияния и не взаимодействующих или расположенных хотя и на близком расстоянии, но работающих поочередно.

Площадные рассредоточенные системы водоснабжения – группа   изолированных водозаборных пунктов – например, скважин или каптированных источников, относящихся к одному водоносному горизонту, находящиеся вне зоны взаимного гидравлического влияния.

Автономные системы питьевого водоснабжения – системы питьевого водоснабжения, закрытые собственником для общего пользования, горизонтальные водозаборы, предназначенные для сравнительно небольшого водопотребления при малой глубине залегания подземных вод, включающие траншейные, галерейные и лучевые водозаборы;

Месторождение подземных вод (МПВ) – пространственно ограниченная часть водоносной системы, в пределах которой, под влиянием естественных и искусственных факторов создаются благоприятные условия для отбора подземных вод в количестве достаточном для их целевого использования;

Подземные воды (ПВ) – это различные виды природных вод, находящиеся в горных породах ниже уровня земной поверхности, дна водотоков и вод.

Мониторинг подземных вод – система регулярных наблюдений за изменением состояния подземных вод под воздействием природных и техногенных факторов, непосредственно связанная организационно и методически с решением задач прогноза и управления ресурсами, режимом и качеством подземных вод.

Геологическая среда – часть недр, в пределах которой протекают процессы, влияющие на жизнедеятельность человека и другие биологические сообщества. Геологическая среда включает горные породы ниже почвенного слоя, циркулирующие в них подземные воды и связанные с горными породами и подземными водами физические поля и геологические процессы.

Недропользователь – юридическое лицо или предприниматель, которому предоставлено право пользования недрами.

Лицензия на пользование недрами для добычи подземных вод – государственное разрешение, удостоверяющее право пользования участком недр в определенных границах в соответствии с указанной целью в течение установленного срока при соблюдении им заранее оговоренных условий.

Условия лицензии – неотъемлемая составная часть лицензии, содержащая основные заранее оговоренные, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и дополнительные условия пользования недрами, в т.ч. требования к ведению мониторинга подземных вод.

Зона санитарной охраны – территория, включающая источник водоснабжения и состоящая из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны подземных вод от загрязнения.

I пояс (зона строгого режима) охватывает непосредственно площадь расположения каптажного сооружения, насосную станцию и пр. Граница I пояса при эксплуатации надежно защищенных водоносных горизонтов (обычно напорных) устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозаборного сооружения и не менее 50 м – при использовании незащищенных и недостаточно защищенных горизонтов.

Граница II пояса (зона ограничений или микробного загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, учитывающими время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток.

Граница III пояса (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения (далее – централизованные системы водоснабжения и водоотведения), обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Основные задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства;

- повышение надёжности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- строительство новых объектов капитального, производственного и другого назначения, используемых в сфере водоотведения Поселения;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- улучшение качества жизни в перспективе соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

1.1. Краткая характеристика сельского поселения  «Медведево»  Ржевского района Тверской области

Сельское поселение «Медведево» – муниципальное образование в составе Ржевского района Тверской области. На территории поселения находится 38 населенных пунктов. Центр поселения – деревня Медведево (12 км от г.Ржев), относится к наиболее крупным населенным пунктам Ржевского района. Образовано в 2005 году, включило в себя территории Пятницкого, Медведевского, Курьяновского и Осугского сельских округов.
Общая площадь: 404,9 км².

Таблица 1. Общие сведения по Поселению

| Полное наименование Поселения | Администрация муниципального образования сельское поселение «Медведево» |
| --- | --- |
| Адрес Администрации Поселения | 172368 Тверская область, Ржевский район, д.Медведево |
| ФИО, должность Главы Администрации Поселения | Завалий Андрей Юрьевич |
| Существующая общая численность населения Поселения (на 2014г.) | Численность постоянно проживающих | Дачников |
|  | 1618 | 428 |
| Прогнозная численность населения Поселения (на 2024г.) | 1951 | 518 |
| Перечень населённых пунктов, входящих в состав Поселения |
| Численность населения населённых пунктов, входящих в Поселение | Наименование населённых пунктов | Численность постоянно проживающих | Дачников |
|  | д. Медведево | 328 | 26 |
|  | д. Алешево | 69 | 100 |
|  | д. Папино | 59 | 18 |
|  | д. Кузьмарино | 15 | 9 |
|  | д. Лигостаево | 33 | 12 |
|  | д.Дубровка | 15 | 4 |
|  | д. Харитоново | 1 | 5 |
|  | д. Кульнево | 1 | - |
|  | д. Кротково | 2 | 6 |
|  | д. Дубакино | 5 | 5 |
|  | п. Осуга | 179 | 19 |
|  | д. Замятино | 138 | 18 |
|  | д. Рогачево | 67 | 28 |
|  | п. Карьер | 18 | 6 |
|  | д. Федяйково | 4 | 15 |
|  | д. Мясищево | 2 | 13 |
|  | д. Ст.Кузнецово | 2 | 3 |
|  | д. Пятницкое | 158 | 21 |
|  | д. Красное | 24 | 14 |
|  | д. Павлюки | 41 | 12 |
|  | д. Крутики | 4 | 5 |
|  | д. Поротики | 2 | 3 |
|  | д. Осуйское | 4 | 16 |
|  | д. Хоршево | 1 | - |
|  | д. Кривая Улица | 2 | 2 |
|  | д. Курьяново | 184 | 17 |
|  | д. Артемово | 77 | 13 |
|  | д. Ульянково | 39 | 9 |
|  | д. Шандалово | 48 | - |
|  | д. Пустошка | 2 | 4 |
|  | д. Лебедево | 24 | 11 |
|  | д. Мясоедово | 3 | - |
|  | д. Шеломово | 66 | 7 |
|  | д. Рыково | 1 | 5 |
|  | ст. Рождественно | 0 | 2 |
|  | д. Зинаидово | 0 | - |
|  | д. Кудрино | 0 | - |
| ФИО, должность ответственного за техническое состояние и эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения | Глава администрации сельского поселения «Медведево» - Завалий Андрей Юрьевич |
| Телефон | 848(232)78517 |
| Факс | 848(232)78517 |
| Электронный адрес | spmedvedevo@yandex.ru |

Поселение входит в зону умеренно-континентального климата. Значительную роль в формировании современного рельефа местности территории Поселения и регулировке поступления воды в почвах играет гидрографическая сеть. По химическому составу реки относятся к гидрокарбонатному классу кальциевой группы с умеренной жёсткостью воды, по степени минерализации пресных вод, с незначительным изменением величины рН в течение года.

1.2. Развитие экономической и социальной инфраструктуры Поселения

Перспективы развития сельского Поселения находятся в стадии формирования.

Перспективы развития сельского Поселения находятся в стадии формирования.

В настоящее время основа экономического развития Поселения – агропромышленная, обрабатывающая отрасли комплексы. На территории функционируют СПК «Азаровский» – разведение крупного рогатого скота, выращивание зерновых, зернобобовых и кормовых культур
заготовка растительных кормов,   ООО «Ржевский деликатес», ООО «Доломит», д. Курьяново –     производство минерального порошка в процессе измельчения доломитового камня из карьера Осуга.

Социальная сфера Поселения включает в себя наличие:

- Администрация МО сельское поселение «Медведево»;

- МОУ Медведевская основная общеобразовательная школа;

- МУЗ «Свистуновская участковая больница»;

- МБУ «Культурно-досуговый центр сельского поселения «Медведево»

- ВАП, д. Осуга.

II. Раздел. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Поселения

2.1. Технико-экономическая характеристика потребителей систем водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения Поселения действует в 15-ти населённых пунктах, водоотведения – в населённых пунктах д. Медведево, д. Осуга, д. Ульянково, д. Пятницкое, д. Курьяново, д. Замятино, д. Артёмово.

Таблица 2. Населённые пункты Поселения с присутствием централизованной системы водоснабжения, водоотведения

| № | Тип поселения | Название населённого пункта | Характеристика централизованной системы | Протяжённость сети водоснабжения (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Деревня | Медведево | Водоснабжение водоотведение | 3800 |
| 2. | Деревня | Осуга | Водоснабжение водоотведение | 2040 |
| 3. | Деревня | Шандалово | Водоснабжение | 1000 |
| 4. | Деревня | Ульянково | Водоснабжение водоотведение | 1000 |
| 5. | Деревня | Рогачёво | Водоснабжение | 1760 |
| 6. | Деревня | Пятницкое | Водоснабжение водоотведение | 5000 |
| 7. | Деревня | Павлюки | Водоснабжение | 1560 |
| 8. | Деревни | Лигостаево | Водоснабжение | 1500 |
| 9. | Деревня | Курьяново | Водоснабжение водоотведение | 2000 |
| 10. | Деревня | Красное | Водоснабжение | 900 |
| 11. | Деревня | Карьер | Водоснабжение | 780 |
| 12. | Деревня | Замятино | Водоснабжение водоотведение | 2800 |
| 13. | Деревня | Лебедево | Водоснабжение | 1000 |
| 14. | Посёлок | Артёмово | Водоснабжение водоотведение | 1500 |
| 15. | Деревня | Алёшево | Водоснабжение | 2300 |

Источниками водоснабжения Поселения являются подземные воды, забираемые насосами артезианских скважин.

Структура системы централизованного водоснабжения Поселения состоит из следующих основных элементов:

- артезианские скважины;

- водоподъёмные сооружения, включающие насосы подающие воду;

- водонапорные башни, водонапорные резервуары;

- водопроводы с сетью трубопроводов, водопроводные вводы в дома;

- водозаборные колонки на уличных водопроводах.

Схема централизованного водоснабжения в населённых пунктах в основном тупиковая (разветвлённая), тип внутридомовой разводки – тройниковый.

В деревнях Медведево, Осуга, Рогачёво, Павлюки расположены пожарные водоёмы.

Артезианские скважины

На территории Поселения находится 15 артезианских скважин. Водоснабжение от одной скважины осуществляется д. Ульянково – д. Артемово.  Годы бурения артезианских скважин – 1966- 86гг. Работы проводились специализированной организацией  Калининское СМУ «Бурводстрой».

Производительность скважин варьирует в диапазоне от 20 до 150 м3/сут. Наиболее высокую производительность имеют скважины в населённых пунктах: д. Медведево, д. Осуга  – 150 м3/сут., наименьшую в д.Легостаево – 20 м3/сут.

Водоподъёмные сооружения

Способ подачи воды в основном является механическим – с помощью насосов и водонапорных башен. Механизмы водоподъёмов в населённых пунктах в основном оснащены оборудованием: ЭЦВ 6-10-140, 6-10-80, 6-10-100.

Насосы типа «ЭЦВ» – представляют из себя артезианский погружной глубинный скважинный центробежный насос, многоступенчатый, секционный, вертикальный, с закрытым лопастным колесом одностороннего входа. Глубинные насосы ЭЦВ предназначены для подъема воды общей минерализацией не более 1500мг/л, водородным показателем рН 6,5…9,5, с температурой до 25 °С, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л. Материал проточной части погружного насоса ЭЦВ – чугун, полифосфонитрилхлорид (норил), нержавеющая сталь, бронза. Основными рабочими узлами ЭЦВ 6-10-80 являются корпус, ротор, муфта и электродвигатель. Выход насоса снабжен обратным клапаном, который упрощает запуск агрегата после его остановки. Насос размещается в месте подъёма воды вертикально таким образом, чтобы электродвигатель оказался внизу. Принцип работы устройства заключается  в увеличении кинетической энергии перекачиваемой жидкости под действием центробежной силы, возникающей в результате вращения лопастей. Жидкость проходит несколько ступеней, в результате чего увеличивается её напор на выходе насоса. Охлаждение электродвигателя происходит за счёт перекачиваемой воды. В целях предотвращения поломки насоса при работе вне жидкости агрегат оборудован датчиком сухого хода.

Водонапорные башни

Водонапорные башни предназначены для регулирования расхода и напора воды в водопроводной сети, для выравнивания графика работы насосных станций, а так же создания запаса воды. Башни используются в системах хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения промышленных объектов, сельскохозяйственных комплексов и населенных пунктов.

В Поселении используются водонапорные башни (конструкции Рожновского, показан типовой проект (ЦНИИЭП инженерного оборудования) башни, имеющей железобетонный ствол и стальной бак с коническим днищем; ёмкость бака предусматривается в диапазоне от 25 до 800 м3. высота ствола – 14 м, объём – 25 м3, материал опорных конструкций - железобетон). 1– сварной цилиндрический бак, 2 – опора, 3 – крышка бака, 4–  смотровой люк, 5 – скобы-льдоудержатели, 6 – лестница для спуска обслуживающего персонала при очистке и ремонте башни, 7 – лестницы для подъёма на башню, оборудованные элементами защитных ограждений.

Введены в эксплуатацию в период 1970 – 1987гг. Последний ремонт башни осуществлялся: в д. Осуга – 2011г.

Водопроводные сети

Протяжённость водопроводных сетей, находящихся на балансе администрации Поселения,  согласно данным администрации составляет 28940 м. Сети выполнены из труб различных материалов, в основном чугунных, стальных, асбоцементных, пластиковых. Все водопроводные сети проводились в своё время хозспособом, с использованием имеющихся в наличии материалов (т.е. на одном водопроводе трубы могут быть состыкованы из различных материалов). Износ неотремонтированных сетей составляет свыше 60%. Ветхое состояние неотремонтированных трубопроводов приводит к утечке и неучтённому расходу воды при транспортировке.

Водоотведение

Система водоотведения включает в себя как непосредственно чугунные и асбоцементные трубопроводы, так и групповые автономные системы (выгребные ямы на несколько жилых домов). Для всех элементов системы водоотведения в перспективе развития Поселения предусмотрены мероприятия по ремонту.

Тарифы за услуги водоснабжения

Тарифы на холодное водоснабжение утверждены Приказом РЭК от 29 июля 2013г. №269-нп: холодное водоснабжение – 30,66 руб.

2.2. Количественные сведения водообеспечения населённых пунктов Поселения

Таблица 3. Сводная количественная характеристика водообеспечения Поселения

| № п/п | Наименова ние сельского поселения | Численноть чел. | Ко-во потребителей (домов, квартир), суммарная расчетная нагрузка м3/сут. | Количество домов (квартир)/количество человек | Общая протяжённость водопроводных сетей, м | Артезианские скважины | Водонапорные башни, ед. | Водонапорные Резервуары, ед. | Год последнего ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С водопроводом | С водопроводом и канализацией | С централизо ванным горячим водоснабжени ем (с ванными) | С ванными и водонагревателями (без ГВС) | Без водопровода (Водоразборные колонки (краны) к-во домов/чел |  | К-во раб. на осн.водопровод ед. | Фактич. производитель ность м3/сут | Общий дебит м3/час |  |  |  |
| 1. | Медведево | 328 | 98/150 | 27/92 | 32/190 | 20/97 | 2/16/93 | 39/44 | 3800 | 2 | 65 | 3 | 1 |  |  |
| 2. | Осуга | 174 | 80/150 | 8/20 | 36/77 | 36/77 |  |  | 2040 | 1 | 35 | 1,5 | 1 |  | 2011 |
| 3. | Шандалово | 48 | 5 |  |  |  |  | 5/48 | 1000 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4. | Ульянково | 39 | 16/30 | 3/3 | 1/25 |  | 1/25 | 12/12 | 1000 | 0 | 8 | 1 | 1 |  |  |
| 5. | Рогачёво | 67 | 16 | 8/32 |  |  |  | 8/32 | 1760 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 6. | Пятницкое | 158 | 40/60 | 5/19 | 31/79 |  | 31/79 | 4/12 | 5000 | 1 | 30 | 1,5 | 1 |  |  |
| 7. | Павлюки | 41 | 9 | 9/16 |  |  |  | 3/6 | 1560 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 8. | Лигостаево | 33 | 25 |  |  |  |  | 25/33 | 1500 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 9. | Курьяново | 184 | 45/60 | 19/87 | 18/51 |  | 10/51 | 16/42 | 2000 | 1 | 35 | 1,5 | 1 |  |  |
| 10. | Красное | 24 | 16 | 12/16 |  |  |  | 4/5 | 900 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 11. | Карьер | 18 | 7 | 3/6 |  |  |  | 4/10 | 780 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 12. | Замятино | 138 | 47/60 | 6/18 | 19/79 |  |  | 22/45 | 2800 | 1 | 30 | 1,2 | 1 |  |  |
| 13. | Лебедево | 24 | 15 |  |  |  |  | 15/26 | 1000 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 14. | Артёмово | 77 | 27/50 | 9/18 | 5/28 |  | 5/28 | 13/35 | 1500 | 1 | 15 | 1 | 1 |  |  |
| 15. | Алёшево | 69 | 51/4 | 19/20 |  |  |  | 32/47 | 2300 | 1 |  |  | 1 |  |  |

2.3. Характеристика систем водоснабжения

Населённый пункт деревня Медведево

Таблица 4. Потребители д. Медведево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 98/150 |
|  | Население | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | К-во домов (квартир)/ количество человек | 27/92 |
|  |  |  | С водопроводом и канализацией | К-во домов (квартир/ количество человек | 32/190 |
|  |  |  | С централизованным горячим водоснаб- жением (с ванными) | Количество домов (квартир)/количество человек | 20/97 |
|  |  |  | С ванными и водонагревателями (без ГВС) | Количество домов (квартир)/количество человек | 2/16/93 |
|  |  |  | Без водопровода | К-во домов (квартир)/ количество человек | 39/44 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | - |

Таблица 5. Источники водоснабжения д. Медведево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артезианская скважина |
| 2. | Способ подачи воды | Водопровод с механической подачей воды (с помощью насосов) |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1966, 1977 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Бурводстрой |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 2 |
| 6. | Фактическая производительность артезианских скважин | м3/сут. | 65 |
| 7. | Общий дебит водозаборных скважин | м3/час | 3 |
| 8. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 2 |
| 9. | Место хранения воды на наружное и внутреннее пожаротушение | Пожарный водоём |

Таблица 6. Система водоснабжения д. Медведево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевое |
|  |  | Сельскохозяйственное |
| 2. | Виды обслуживаемых объектов | Поселковые |
|  |  | Сельскохозяйственные |
| 3. | Общая протяженность сетей | м | 3800 |
| 4. | Существующая нагрузка системы | м3/сут. | 65 |
| 5. | Перспективная суммарная нагрузка системы | м3/сут. | - |
| 6. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковая |
| 7. | Способ прокладки и протяжённость | м | подземная 3800 |
| 8. | Материал и диметр труб | Сталь | Ду Ø мм | 80 |
|  |  | Полипропиленовый пластик | Ду Ø мм | 90 |
| 9. | Тип внутридомовой разводки | Коллекторная |
| 10. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | ЭЦВ 6-10-110 |
| 11. | Система управления насосными станциями Уровень автоматизации | Полуавтоматизированные (некоторые операции по управлению насосными агрегатами выполняет обслуживающий персонал) |

Населённый пункт посёлок Осуга

Таблица 7. Потребители п. Осуга

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 80/150 |
|  | Население | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | Количество домов (квартир)/количество человек | 8/20 |
|  |  |  | С водопроводом и канализацией | Количество домов (квартир/количество человек | 36/77 |
|  |  |  | С централизован- ным горячим водоснабжением (с ванными) | Количество домов (квартир)/количество человек | 36/77 |

Таблица 8. Источники водоснабжения п. Осуга

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артезианская скважина |
| 2. | Способ подачи воды | Водопровод с механической подачей воды (с помощью насосов) |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1983 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Бурводстрой |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 7. | Фактическая производительность артезианских скважин | м3/сут. | 35 |
| 8. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |
| 9. | Место хранения воды на наружное и внутреннее пожаротушение | Пожарный водоём |

Таблица 9. Система водоснабжения п. Осуга

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевое |
| 2. | Виды обслуживаемых объектов | Поселковые |
| 3. | Очереди развития системы водоснабжения и водоотведения | гг. | с 2014 по 2024 |
| 4. | Общая протяженность сетей | м | 2040 |
| 5. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковая |
| 6. | Способ прокладки и протяжённость | м | подземный 2040 |
| 7. | Материал и диметр труб | Сталь | Ду Ø мм | 100 |
|  |  | Полипропиленовый пластик | Ду Ø мм | 100 |
| 8. | Тип внутридомовой разводки | Коллекторная |
| 9. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 17 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1983 |
|  |  | Год, месяц последнего ремонта | г. | 2011 |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | Кол-во шт. марка | Манометр |
|  |  | Материал опорных конструкций | Сталь |
| 10. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | ЭЦВ 6-10-140 |
|  |  | Автоматизированные (телеуправляемые станции) | Автоматизированая |

Населённый пункт деревня Шандалово

Таблица 10. Потребители д. Шандалово

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 5 |
|  | Население | в том числе проживающих в домах (квартирах) | Без водопровода | Количество домов (квартир)/количество человек | 5/48 |

Таблица 11. Источники водоснабжения д. Шандалово

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артезианская скважина |
| 2. | Способ подачи воды | Водопровод с механической подачей воды (с помощью насосов) |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1970 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Бурводстрой |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 10. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |

Таблица 12. Система водоснабжения д. Шандалово

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевое |
| 2. | Виды обслуживаемых объектов | Поселковое |
| 3. | Общая протяженность сетей | м | 1000 |
| 4. | Способ прокладки и протяжённость | м | 1000 |
| 5. | Материал и диметр труб | Сталь | Ду Ø мм | 100 |
| 6. | Характеристика станции водоподготовки и водоочистки | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1970 |
| 7. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 10 |
|  |  | Год, месяц последнего ремонта | г. | 1970 |
| 8. | Система управления насосными станциями Уровень автоматизации | Полуавтоматизированные (некоторые операции по управлению насосными агрегатами выполняет обслуживающий персонал) |

Населённый пункт деревня Ульянково

Таблица 13. Потребители д. Ульянково

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 16/30 |
|  | Население | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | К-во домов (квартир)/ количество человек | 3/3 |
|  |  |  | С водопроводом и канализацией | К-во домов (квартир/ количество человек | 1/25 |
|  |  |  | С ванными и водонагревателями (без ГВС) | Количество домов (квартир)/количество человек | 1/25 |
|  |  |  | Без водопровода | К-во домов (квартир)/ количество человек | 12/12 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | - |

Таблица 14. Источники водоснабжения д. Ульянково

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Водопровод, получающий воду из артезианской скважины д. Артемово |
| 2. | Способ подачи воды | Водопровод с механической подачей воды (с помощью насосов) |
| 3. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 0 |
| 4. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |

Таблица 15. Система водоснабжения д. Ульянково

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно- питьевое |
|  |  | Производственное |
| 2. | Виды обслуживаемых объектов | Поселковые |
| 3. | Общая протяженность сетей | м | 1000 |
| 4. | Способ прокладки и протяжённость | м | 1000 |
| 5. | Материал и диметр труб | Сталь | Ду Ø мм | 100 |

Населённый пункт деревня Рогачево

Таблица 16. Потребители д. Рогачево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | К-во домов (квартир)/ количество человек | 8/32 |
|  |  |  | Без водопровода | К-во домов (квартир) /количество человек | 8/29 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | - |

Таблица 17. Источники водоснабжения д. Рогачево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артезианская скважина |
| 2. | Способ подачи воды | Водопровод с механической подачей воды (с помощью насосов) |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1986 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Бурводстрой |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Фактическая производительность артезианских скважин | м3/сут. | 80 |
| 7. | Общий дебит водозаборных скважин | м3/сут. | 150 |
| 8. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |
| 9. | Место хранения воды на наружное и внутреннее пожаротушение | Описательно | Пожарный водоем |

Таблица 18. Система водоснабжения д. Рогачево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые |
|  |  | Противопожарные |
| 2. | Виды обслуживаемых объектов | Поселковые |
| 3. | Очереди развития системы водоснабжения и водоотведения | гг. | С 2014 по..2024 |
| 4. | Общая протяженность сетей | м | 1760 |
| 5. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковая |
| 6. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный 1760 |
| 7. | Материал и диметр труб | Сталь | Ду Ø мм | 80 |
|  |  | Полипропиленовый пластик | Ду Ø мм | 63 |
| 8. | Тип внутридомовой разводки | Коллекторная |
| 9. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. |  |
|  |  | Объём | м3 | 10 |
|  |  | Высота ствола | м | 10 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г | 1986 |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | Кол-во шт. марка | манометр |
|  |  | Материал опорных конструкций | Сталь |
| 10. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | ЭЦВ 6-10-80 |
| 11. | Система управления насосными станциями Уровень автоматизации | Полуавтоматизированные (некоторые операции по управлению насосными агрегатами выполняет обслуживающий персонал) |

Населённый пункт деревня Пятницкое

Таблица 19. Потребители д. Пятницкое

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | К-во домов (квартир)/ м3/сут. | 40/60 |
|  | Население | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | К-во домов (квартир)/ количество человек | 5/19 |
|  |  |  | С водопроводом и канализацией | К-во домов (квартир/ количество человек | 31/79 |
|  |  |  | С ванными и водонагревателями (без ГВС) | К-во домов (квартир)/ количество человек | 31/79 |
|  |  |  | Без водопровода | К-во домов (квартир) /количество человек | 4/12 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | К-во домов (квартир)/ м3/сут. | - |

Таблица 20. Источники водоснабжения д. Пятницкое

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артезианская скважина |
| 2. | Способ подачи воды | Водопровод с механической подачей воды (с помощью насосов) |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1970 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Бурводстрой |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 7. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |

Таблица 21. Система водоснабжения д. Пятницкое

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые |
|  |  | Сельскохозяйственные |
| 2. | Виды обслуживаемых объектов | Поселковые |
|  |  | Сельскохозяйственные |
| 3. | Очереди развития системы водоснабжения и водоотведения | гг. | С 2014 по 2024 |
| 4. | Общая протяжённость сетей | м | 5000 |
| 5. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Кольцевые |
| 6. | Способ прокладки и протяжённость | м | 5000 |
| 7. | Материал и диметр труб | Сталь | Ду Ø мм | 100 |
|  |  | Полипропиленовый пластик | Ду Ø мм | 100 |
| 8. | Характеристика станции водоподготовки и водоочистки | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1970 |
| 9. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 10 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1970 |
|  |  | Материал опорных конструкций | Сталь |
| 10. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | ЭЦВ 6-10-80 |
| 11. | Система управления насосными станциями Уровень автоматизации | Полуавтоматизированные (некоторые операции по управлению насосными агрегатами выполняет обслуживающий персонал) |

Населённый пункт деревня Павлюки

Таблица 22. Потребители д. Павлюки

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | К-во домов (квартир)/ м3/сут. | 9 |
|  | Население | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | К-во домов (квартир)/ количество человек | 9/16 |
|  |  |  | Без водопровода | К-во домов (квартир)/ количество человек | 3/6 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | К-во домов (квартир)/ м3/сут. | - |

Таблица 23. Источники водоснабжения д. Павлюки

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артезианская скважина |
| 2. | Способ подачи воды | Водопровод с механической подачей воды (с помощью насосов) |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1986 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Бурводстрой |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | хозяйственно питьевое |
| 7. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |
| 8. | Место хранения воды на наружное и внутреннее пожаротушение | Пожарный водоем |

Таблица 24. Система водоснабжения д. Павлюки

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые |
|  |  | Противопожарные |
| 2. | Виды обслуживаемых объектов | Поселковые |
|  |  | Сельскохозяйственные |
| 3. | Очереди развития системы водоснабжения и водоотведения | гг. | С 2014 по 2024 |
| 4. | Общая протяжённость сетей | м | 1560 |
| 5. | Существующая нагрузка системы | м3/сут. | 50 |
| 6. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковые |
| 7. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный 1560 |
| 8. | Материал и диметр труб | Сталь | Ду Ø мм | 80 |
|  |  | Полипропиленовый пластик | Ду Ø мм | 63 |
| 9. | Тип внутридомовой разводки | Коллекторная |
| 10. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 10 |
|  |  | Высота ствола | м | 15 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1986 |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | Кол-во шт. марка | ЭЦВ 6-10-80 |
|  |  | Материал опорных конструкций | Сталь |
| 11. | Система управления насосными станциями Уровень автоматизации | Автоматизированные (телеуправляемые станции) |

Населённый пункт деревня Лигостаево

Таблица 25. Потребители д. Лигостаево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | К-во домов (квартир)/ м3/сут. | 25 |
|  | Население | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | К-во домов (квартир)/ количество человек | 25/33 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | К-во домов (квартир)/ м3/сут. | - |

Таблица 26. Источники водоснабжения д. Лигостаево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артезианская скважина |
| 2. | Способ подачи воды | Водопровод с механической подачей воды (с помощью насосов) |
| 3. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 4. | Фактическая производительность артезианских скважин | м3/сут. | 20 |
| 5. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |

Таблица 27. Система водоснабжения д. Лигостаево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые |
| 2. | Виды обслуживаемых объектов | Поселковые |
| 3. | Очереди развития системы водоснабжения и водоотведения | гг. | С 2014 по 2024 |
| 4. | Общая протяженность сетей | м | 1500 |
| 5. | Существующая нагрузка системы | м3/сут. | 20 |
| 6. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковая |
| 7. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный 1500 |
| 8. | Материал | Полипропиленовый пластик | Ду Ø мм | 63 |
| 9. | Тип внутридомовой разводки | Колллекторная |
| 10. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 10 |
|  |  | Высота ствола | м | 5 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1988 |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | Кол-во шт. марка | нет |
|  |  | Материал конструкций | Кирпич |
| 11. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | ЭЦВ 6-10-80 |
| 12. | Система управления насосными станциями Уровень автоматизации | Автоматизированные (телеуправляемые станции) |

Населённый пункт деревня Курьяново

Таблица 28. Потребители д. Курьяново

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | К-во домов (квартир)/ м3/сут. | 45/60 |
|  | Население | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | К-во домов (квартир)/ количество человек | 19/87 |
|  |  |  | С водопроводом и канализацией | К-во домов (квартир/ количество человек | 10/51 |
|  |  |  | С ванными и водонагревателями (без ГВС) | К-во домов (квартир)/ количество человек | 10/51 |
|  |  |  | Без водопровода | К-во домов (квартир)/ количество человек | 16/42 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | К-во домов (квартир)/ м3/сут. | - |

Таблица 29. Источники водоснабжения д. Курьяново

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артезианская скважина |
| 2. | Способ подачи воды | Водопровод с механической подачей воды (с помощью насосов) |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | 1987 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Бурводстрой |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 7. | Фактическая производительность артезианских скважин | м3/сут. | 35 |
| 8. | Общий дебит водозаборных скважин | м3/час | 1,5 |
| 9. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |

Таблица 30. Система водоснабжения д. Курьяново

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно - питьевая |
| 2. | Виды обслуживаемых объектов | Поселковые |
| 3. | Очереди развития системы водоснабжения и водоотведения | гг. | С 2014 по 2024 |
| 4. | Общая протяженность сетей | м | 2000 |
| 5. | Существующая нагрузка системы | м3/сут. | 144 |
| 6. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковая |
| 7. | Способ прокладки и протяжённость | м | 2000 |
| 8. | Материал и диметр труб | Сталь | Ду Ø мм | 100 |
| 9. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 10 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1987 |
|  |  | Материал опорных конструкций | Сталь |
| 10. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | ЭЦВ 6-10-80 |
| 11. | Система управления насосными станциями Уровень автоматизации | Полуавтоматизированные (некоторые операции по управлению насосными агрегатами выполняет обслуживающий персонал) |

Населённый пункт деревня Красное

Таблица 31. Потребители д. Красное

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | К-во домов (квартир)/ м3/сут. | 16/21 |
|  | Население территориального образования в составе с/п | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | К-во домов (квартир)/ количество человек | 12/16 |
|  |  |  | Без водопровода | К-во домов (квартир)/ количество человек | 4/5 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | - |

Таблица 32. Источники водоснабжения д. Красное

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Водопровод, основанный на подземных водах (артезианские) |
| 2. | Способ подачи воды | Водопровод с механической подачей воды (с помощью насосов) |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1982 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Бурводстрой |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 7. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |

Таблица 33. Система водоснабжения д. Красное

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевое |
| 2. | Виды обслуживаемых объектов | Поселковые |
| 3. | Очереди развития системы водоснабжения и водоотведения | гг. | С 2014 по 2024 |
| 4. | Общая протяженность сетей | м | 900 |
| 5. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковая |
| 6. | Способ прокладки и протяжённость | м | 900 |
| 7. | Материал и диметр труб | Сталь | Ду Ø мм | 100 |
| 8. | Характеристика станции водоподготовки и водоочистки | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1982 |
| 9. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 10 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1982 |
| 10. | Система управления насосными станциями Уровень автоматизации | Полуавтоматизированная |

Населённый пункт посёлок Карьер

Таблица 34. Потребители п. Карьр

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 7 |
|  | Население | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | Количество домов (квартир)/количество человек | 3/6 |
|  |  |  | Без водопровода | Количество домов (квартир)/количество человек | 4/10 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | - |

Таблица 35. Источники водоснабжения п. Карьер

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артезианская скважина |
| 2. | Способ подачи воды | Водопровод с механической подачей воды (с помощью насосов) |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1986 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Бурводстрой |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 7. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |

Таблица 36. Система водоснабжения п. Карьер

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые |
| 2. | Виды обслуживаемых объектов | Поселковые |
| 3. | Очереди развития системы водоснабжения и водоотведения | гг. | С 2014 по 2024 |
| 4. | Общая протяженность сетей | м | 780 |
| 5. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковые |
| 6. | Способ прокладки и протяжённость | м | Подземный 780 |
| 7. | Материал и диметр труб | Сталь | Ду Ø мм | 80 |
| 8. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 5 |
|  |  | Высота ствола | м | 5 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1986 |
|  |  | Наличие контрольно-измерительных приборов | Кол-во шт. марка | нет |
| 9. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | ЭЦВ 6-10-80 |
| 10. | Система управления насосными станциями Уровень автоматизации | Полуавтоматизированные (некоторые операции по управлению насосными агрегатами выполняет обслуживающий персонал) |

Населённый пункт деревня Замятино

Таблица 37. Потребители д. Замятино

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | К-во домов (квартир)/ м3/сут. | 47/60 |
|  | Население | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | К-во домов (квартир)/ количество человек | 6/18 |
|  |  |  | С водопроводом и канализацией | К-во домов (квартир/ количество человек | 19/79 |
|  |  |  | Без водопровода | К-во домов (квартир)/ количество человек | 22/45 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | - |

Таблица 38. Источники водоснабжения д. Замятино

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артезианская скважина |
| 2. | Способ подачи воды | Водопровод с механической подачей воды (с помощью насосов) |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1986 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Бурводстрой |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 7. | Фактическая производительность артезианских скважин | м3/сут. | 30 |
| 8. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |

Таблица 39. Система водоснабжения д.Замятино

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые |
| 2. | Виды обслуживаемых объектов | Поселковые |
| 3. | Очереди развития системы водоснабжения и водоотведения | гг. | С 2014 по 2024 |
| 4. | Общая протяженность сетей | м | 2800 |
| 5. | Существующая нагрузка системы | м3/сут. | 30 |
| 6. | Перспективная суммарная нагрузка системы | м3/сут. | - |
| 7. | Способ прокладки и протяжённость | м | подземная 2800 |
| 8. | Материал | Полипропиленовый пластик | Ду Ø мм | 80 |
| 9. | Тип внутридомовой разводки | Коллекторная |
| 10. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 10 |
|  |  | Высота ствола | м | 10 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1986 |
| 11. | Система управления насосными станциями Уровень автоматизации | Полуавтоматизированные (некоторые операции по управлению насосными агрегатами выполняет обслуживающий персонал) |

Населённый пункт деревня Лебедево

Таблица 40. Потребители  д. Лебедево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 15 |
|  | Население территориального образования в составе с/п | в том числе проживающих в домах (квартирах) | Без водопровода | Количество домов (квартир)/количество человек | 15/26 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | - |

Таблица 41. Источники водоснабжения д. Лебедево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артезианская скважина |
| 2. | Способ подачи воды | Водопровод с механической подачей воды (с помощью насосов) |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1970 |
| 4. | Организация, проводившая буровые работы | Бурводстрой |
| 5. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 6. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 10. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |

Таблица 42. Система водоснабжения  д. Лебедево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно - питьевое |
| 2. | Виды обслуживаемых объектов | Поселковые |
| 3. | Общая протяженность сетей | м | 1000 |
| 4. | Способ прокладки и протяжённость | м | 1000 |
| 5. | Материал | Полипропиленовый пластик | Ду Ø мм | 80 |
| 6. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 10 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1971 |
| 7. | Система управления насосными станциями Уровень автоматизации | Полуавтоматизированные (некоторые операции по управлению насосными агрегатами выполняет обслуживающий персонал) |

Населённый пункт посёлок Артемово

Таблица 43. Потребители п. Артемово

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | К-во домов (квартир)/ м3/сут. | 27/50 |
|  | Население | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | К-во домов (квартир)/ количество человек | 9/18 |
|  |  |  | С водопроводом и канализацией | К-во домов (квартир/ количество человек | 5/28 |
|  |  |  | С ванными и водонагревателями (без ГВС) | К-во домов (квартир)/ количество человек | 5/28 |
|  |  |  | Без водопровода | К-во домов (квартир)/ количество человек | 13/35 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | - |

Таблица 44. Источники водоснабжения п. Артемово

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артезианская скважина |
| 2. | Способ подачи воды | Водопровод с механической подачей воды (с помощью насосов) |
| 3. | Год(ы) бурения скважин | г. | 1970 |
| 4. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 5. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 6. | Тип подземных вод | водоносному горизонту | Артезианские |
| 7. | Фактическая производительность артезианских скважин | м3/сут. | 15 |
| 8. | Общий дебит водозаборных скважин | м3/час | 1 |
| 9. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |
| 10. | Место хранения воды на наружное и внутреннее пожаротушение | Пожарный водоём |

Таблица 45. Система водоснабжения п. Артемово

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевое |
|  |  | Сельскохозяйственное |
| 2. | Виды обслуживаемых объектов | Поселковые |
|  |  | Сельскохозяйственные |
| 3. | Общая протяженность сетей | м | 1500 |
| 4. | Существующая нагрузка системы | м3/сут. | 144 |
| 5. | Способ прокладки и протяжённость | м | 1500 |
| 6. | Материал и диметр труб | Сталь | Ду Ø мм | 100 |
|  |  | Полипропиленовый пластик | Ду Ø мм | 100 |
| 7. | Тип внутридомовой разводки | Коллекторная |
| 8. | Характеристика станции водоподготовки и водоочистки | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1970 |
| 9. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 10 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1970 |
|  |  | Материал опорных конструкций | сталь |
| 10. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | ЭЦВ 6-10-90 |
| 11. | Система управления насосными станциями Уровень автоматизации | Полуавтоматизированная |

Населённый пункт деревня Алешево

Таблица 46. Потребители д. Алешево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчетная нагрузка | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | 51/4 |
|  | Население | в том числе проживающих в домах (квартирах) | С водопроводом | Количество домов (квартир)/количество человек | 19/20 |
|  |  |  | Без водопровода | Количество домов (квартир)/количество человек | 32/47 |
|  | Планируемое увеличение количества потребителей (домов, квартир) и их суммарная расчётная нагрузка - (до 2024г.) | Количество домов (квартир)/ м3/сут. | - |

Таблица 47. Источники водоснабжения д. Алешево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характер используемых природных источников | Артезианская скважина |
| 2. | Способ подачи воды | Водопровод с механической подачей воды (с помощью насосов) |
| 3. | Организация, проводившая буровые работы | Бурводстрой |
| 4. | Количество действующих водозаборных скважин | Ед. | 1 |
| 5. | Целевое назначение эксплуатации подземных вод | Хозяйственно-питьевое |
| 6. | Величина напора подземных вод | м3 | 10 |
| 7. | Количество скважин, работают на основной водопровод | Ед. | 1 |

Таблица 48. Система водоснабжения д. Алёшево

| № | Наименование данных | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение системы водоснабжения | Хозяйственно-питьевые |
|  |  | Противопожарные |
| 2. | Виды обслуживаемых объектов | Поселковые |
| 3. | Общая протяженность сетей | м | 2300 |
| 4. | Конфигурация наружной водопроводной сети | Тупиковая |
| 5. | Материал | Полипропиленовый пластик | Ду Ø мм | 63, 100 |
| 6. | Тип внутридомовой разводки | Коллекторная |
| 7. | Резервуары и водонапорные башни | Количество | шт. | 1 |
|  |  | Объём | м3 | 15 |
|  |  | Высота ствола | м | 11 |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию | г. | 1984 |
|  |  | Материал опорных конструкций | Железобетон |
| 8. | Насосные станции водоснабжения | Первого подъёма, группа насосов | шт. марка | ЭЦВ-6-10-80 |
| 9. | Система управления насосными станциями Уровень автоматизации | Ручное управление |

2.4. Описание функционирования водопроводных систем

К основным проблемам технического состояния элементов системы водоснабжения Поселения относятся:

- общий износ элементов системы водоснабжения порядка 65 %;

- снижение надёжности работы водозаборных сооружений вследствие предельного срока их эксплуатации, попадания загрязняющих веществ, а также изношенности и низкой энергоэффективности насосного оборудования;

- износ водопроводных сетей разных диаметров составляет более 60 %, что обуславливает высокий риск возникновения аварии и объём потерь;

- недостаточная защищённость системы водозабора от источников загрязнения и проникновения посторонних лиц, что представляет угрозу загрязнения вод;

- снижение качества воды вследствие коррозионных процессов в водопроводной сети;

- высокая аварийность трубопроводов из-за изношенности.

Гидравлический расчёт сетей внутренних водопроводов холодной воды  произведён по максимальному секундному расходу воды. Диаметры труб внутренних водопровода рассчитаны из наибольшего использования гарантированного напора воды в наружной водопроводной сети.

Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей не превышает 3 м/с.

Таблица 49. Аварийность систем коммунальной  инфраструкутры  Поселения

| Показатель | 2013г. | 2019г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварийность систем коммунальной инфраструкутры, Ед./км | 6,5 | 4,5 | 2 |

Таблица 50. Удельный вес сетей нуждающихся в замене

| Показатель | 2013г. | 2019г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес сетей нуждающихся в замене, % | 60 | 40 | 20 |

# III. Баланс водоснабжения Поселения

В связи с отсутствием планов Поселения на новые объекты строительства, предполагающие подключение к центральной системе  водоснабжения и водоотведения, увеличение мощности и радиуса действия системы не требуется. Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения равны существующим.

Расчётные расходы воды. Нормы водопотребления.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Расходы воды на наружное пожаротушение:

- 10 л/с в жилой зоне (табл. № 5 СНиП 2.04.02 – 84);

- 20 л/с на предприятиях местной промышленности ( табл. № 7 СНиП 2.04.02 – 84).

- 1 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение жилых и общественных зданий объёмом от 5 до 10 тыс. м3 и административных зданий промышленных предприятий ( табл. № 1 СНиП 2.04.02- 84 );

- 2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение производственных и складских зданий объёмом более 5 тыс. м3 (табл. №2 СНиП 2.04.02-84) .

Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления - счетчики холодной и горячей воды класса точности не ниже В (2%).

Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям.

IV. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Основная задача по развитию системы водоснабжения Поселения заключается в 100% обеспечении хозяйственно - питьевой водой соответствующей требованиям СанПиН жилых домов и зданий социальной сферы, расположенных на территории Поселения с учетом перспективного строительства.

Направления развития централизованных систем водоснабжения, соответствующие целевой задаче:

- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех жилых объектов от сетей водоснабжения, в том числе от водоразборных колонок;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления (установка приборов учёта), ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме.

- установка приборов учёта;

- обеспечение подключения вновь строящихся  (реконструируемых) объектов недвижимости к системам  водоснабжения  и  водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

В соответствии с МДЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2013-2015 годы» планируется реконструкция водопровода в ряде населённых пунктов, включая д. Курьяново.

V. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

# 5.1. Водоёмы, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы на территории Поселения

Использование территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ.

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водотоков устанавливаются органами государственной власти Субъекта РФ в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009г. № 17).

В границах водоохранных зон запрещаются:

  - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

  - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

  - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

  - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

  - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

  - централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

  - сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

  - локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ;

  - сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к выше перечисленным системам, обеспечивающим охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водотоков, расположенных в Поселении, устанавливаются органами государственной власти Субъекта РФ в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» (утв. ПП РФ от 10.01.2009г. № 17).

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос должны быть установлены на местности, сведения о границах подлежат отражению в государственном водном реестре и ГКН.

Работы по инвентаризации водного фонда в Поселении не проводились границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос не установлены.

# Береговые полосы

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Использование береговых полос осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров.

# 5.2.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения Поселения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

На территории Поселения водозабор производится из действующих артезианских скважин.

Для каждого источника организованы зоны санитарной охраны первого пояса.

Границы первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Поселения составляют 30 метров.

Для артезианских скважин, в отношении которых границы поясов зон санитарной охраны официально не установлены, в рамках ГП Поселения устанавливаются условные границы поясов зон санитарной охраны (далее ЗСО).

Расчёт условных границ второго и третьего поясов ЗСО производится исходя из максимальных значений таких границ, установленных для артезианских скважин, оборудованных в Поселении.

Выбор максимального значения для установления условных границ второго и третьего поясов ЗСО обусловлен необходимостью свести к минимуму вероятность того, что реальная граница пояса, определенная в перспективе посредством гидродинамического расчета, окажется больше условной.

Таким образом, условные границы поясов ЗСО для артезианских скважин, в отношении которых такие границы не установлены официально, определены в следующих размерах:

- условная граница второго пояса ЗСО – 86 м;

- условная граница третьего пояса ЗСО – 610 м.

В границах третьего пояса расположена жилая и общественно-деловая застройка. Это не противоречит нормам СанПиН 2.1.4.1110-02, но накладывает ряд ограничений, связанных с защитой водоносного горизонта от загрязнения, в том числе: своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

VI. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Согласно «Правилам формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчёта» – Целевые  показатели  деятельности  организаций,  осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» – показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение (далее – регулируемые  организации), достижение  значений которых  запланировано по результатам  реализации  мероприятий инвестиционной программы.

Исходя из существующего состояния систем водоснабжения и перспективы развития территорий Поселения направления развития централизованных систем водоснабжения включают:

- повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, в частности устранение проблем сезонного дефицита воды в колодцах пос. Чертолино;

- строительство новых водозаборных узлов в составе которых имелись бы две артезианские скважины, резервуары чистой воды, насосные станции 2-подъёма;

- при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных ВЗУ населенных пунктов;

- повышение энергоэффективности насосного оборудования;

- повышение показателей качества воды (таб.51);

- ремонт и реконструкция существующих сооружения водоподготовки;

- строительство станций обезжелезивания в составе новых ВЗУ;

- постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами и после установок обезжелезивания;

- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использование  современных материалов не склонных к коррозии.

Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения:

- прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки, не имеющей централизованного водоснабжения;

- прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства;

Повышение эффективности использования ресурсов:

- установка приборов учёта воды на скважинах, установках обезжелезивания, насосных станциях 2-го подъема, у потребителей;

- контроль объемов отпуска и потребления воды;

- замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- использование современных и энергоэффективных технологий и материалов современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

Таблица  51. Стандартный перечень химических и микробиологических компонентов, определяемых в подземной воде. (Методические рекомендации по организации мониторинга подземных вод на мелких групповых водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах, М., Государственный центр мониторинга геологической среды МПР России, 2000г.)

| № п/п | Определяемый компонент | ПДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Обобщенные показатели |
| 1 | Водородный показатель рН | 6-9 ед. |
| 2 | Общая минерализация (сухой остаток) | 1500 |
| 3 | Жесткость общая | 7 ммоль/дм3 |
| 4 | Окисляемость перманганатная | 5 |
| 5 | Нефтепродукты (суммарно) | 0,1 |
| 6 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | 0,5 |
| 7 | Фенольный индекс | 0,25 |
| Общий химический состав |
| 8 | Цветность | 20о |
| 9 | Мутность | 1,5 |
| 10 | Вкус | 2 балла |
| 11 | Запах | 2 балла |
| 12 | Fe общее | 0,3 |
| 13 | NH4+1 | 2,6 |
| 14 | NO-31 | 45 |
| 15 | NO-21 | 3 |
| 16 | PO4 | 3,5 |
| 17 | Ca2+ | - |
| 18 | Mg2+ | - |
| 19 | HCO3-1 | - |
| 20 | CO3-2 | - |
| 21 | Cl-1 | 350 |
| 22 | SO4-2 | 500 |
| 23 | Na+1 | 200 |
| 24 | K+1 | - |
| Микрокомпонентный состав |
| 25 | Алюминий (Al3+) | 0,5 |
| 26 | Барий (Ba2+) | 0,1 |
| 27 | Бериллий (Be2+) | 0,0002 |
| 28 | Бор (B, суммарно) | 0,5 |
| 29 | Кадмий (Cd, суммарно) | 0,001 |
| 30 | Марганец (Mn, суммарно) | 0,1 |
| 31 | Медь (Cu, суммарно) | 1,0 |
| 32 | Молибден (Мо, суммарно) | 0,25 |
| 33 | Мышьяк (As, суммарно) | 0,05 |
| 34 | Никель (Ni, суммарно) | 0,1 |
| 35 | Ртуть (Hg,суммарно) | 0,0005 |
| 36 | Свинец (Pb) | 0,03 |
| 37 | Селен (Se, суммарно) | 0,01 |
| 38 | Стронций (Sr2+) | 7,0 |
| 39 | Фтор(F), для климатических районов: | I и II III | 1,5 1,2 |
| 40 | Цинк (Zn2+) | 5,0 |
| Микробиологические показатели |
| 41 | Общее микробное число (число образующих колоний бактерий в 1 мл) | не более 50 |
| 42 | Термотолерантные колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл) | Отсутствие |
| 43 | Общие колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл) | Отсутствие |

Примечания:

1. Перечень определяемых компонентов устанавливается индивидуально для каждого региона.

2. Помимо перечисленных, по рекомендации органов Госсанэпиднадзора или территориальных центров мониторинга геологической среды могут отбираться пробы воды на специфические показатели: радионуклиды, ядохимикаты, хром и др.

Контролем и организацией проведения анализов проб воды занимается РосПотребНадзор Ржевский филиал - 172381, Тверская область, город Ржев, ул. Грацинского, дом 27, тел. 8 (48232) 2 12 28, rzhev@rpn-tver.ru.

# Text boxes

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Медведево» Ржевского района

Тверской области

Обзорная карта сельского поселения «Медведево» Ржевского района

Масштаб 1:50 000

ООО «БцХ-Энерго»

2014 год

Перечень поселений:                                                  1- сельское поселение «Успенское»                            2- сельское поселение «Победа»                         3- сельское поселение «Итомля»                                 4- сельское поселение «Хорошево»                                5- сельское поселение «Есинка»                                   6- сельское поселение «Чертолино»                                7- сельское поселение «Медведево»

Обзорная карта Ржевского района

Масштаб: 1:2500000

Рис 1. Схема оборудования эксплуатационной скважины на воду

Рис 2.  Насос типа ЭЦВ

Рис 3. Водонапорная башня